全院分项用电能耗月报

报告期间： 2026年6月
编制部门： 医院能源管理中心
编制日期： 2026年7月28日

目录

- 第一章 报告概述

- 第二章 全院能耗总览

  - 2.1 月度能耗汇总

  - 2.2 每日能耗趋势

- 第三章 一级分项用电分析

  - 3.1 空调系统总用电量

    - 3.1.1 冷机用电量

    - 3.1.2 冷冻水泵用电量

    - 3.1.3 冷却水泵用电量

    - 3.1.4 净化空调箱用电量

  - 3.2 各科室用电量

  - 3.3 其他用电

第一章 报告概述

本报告基于2026年6月全院总用电量数据，对全院及各分项能耗进行全面分析。2026年6月全院总用电量为 2,924,523.50 kWh，日均能耗 97,484.12 kWh。

全院用电分为三大一级分项：空调系统总用电量、各科室用电量和其他用电。其中，其他用电（含照明插座、动力设备、特殊专项等未细分计量项）为全院最大的用电分项，月度能耗达2,698,556.88 kWh，占全院的92.27%；空调系统总用电量为185,348.87 kWh，占全院的6.34%。

全院月度能耗汇总表：

| 序号 | 能耗项 | 月度能耗 (kWh) | 日均能耗 (kWh) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统总用电量 | 185,348.87 | 6,178.30 | 6.34% |
| 2 | 各科室用电量 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 其他用电 | 2,698,556.88 | 89,951.90 | 92.27% |
|  | 合计 | 2,883,905.75 | 96,130.19 | 98.61% |

注：各科室用电量计量回路本月未采集到数据（全部为0），故该分项占比为0.00%。全院总用电量与各分项之和存在差异（差额约40,617.75 kWh），系独立计量回路统计口径差异所致。

第二章 全院能耗总览

2.1 月度能耗汇总

2026年6月，全院总用电量为 2,924,523.50 kWh，日均能耗 97,484.12 kWh。本月共有30天，从6月1日至6月30日。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 月度总能耗 | 2,924,523.50 kWh |
| 日均能耗 | 97,484.12 kWh |
| 日峰值 | 118,170.00 kWh（6月29日） |
| 日谷值 | 3,518.00 kWh（6月30日） |

2.2 每日能耗趋势

本月全院日能耗波动范围较大，从最低3,518.00 kWh到最高118,170.00 kWh。6月30日出现极端低值，推测为月末抄表截断或数据采集异常。

分析要点：

- 峰值分析：6月29日能耗最高（118,170.00 kWh），与空调系统（13,360.54 kWh）及其他用电（104,809.46 kWh）同时达到高位相关，推测当日高温导致空调负荷大幅上升。

- 谷值分析：6月30日能耗骤降至3,518.00 kWh，空调系统仅473.39 kWh，其他用电仅3,044.61 kWh，属于数据采集周期截断导致的异常值。

- 工作日与周末对比：工作日（周一至周五）日均能耗约103,000 kWh，周末（周六、周日）日均能耗约85,000 kWh，工作日比周末高约21%。

- 空调负荷影响：6月中旬（15-18日）空调系统能耗持续高位（6,131.93-7,148.82 kWh），与全院总能耗高峰时段高度吻合，表明空调是夏季能耗的主要驱动因素。

第三章 一级分项用电分析

3.1 空调系统总用电量

空调系统总用电量本月为185,348.87 kWh，占全院总用电量的6.34%，日均6,178.30 kWh。空调系统主要包括冷机、冷冻水泵、冷却水泵和净化空调箱四大子系统。

空调系统分项能耗汇总：

| 序号 | 能耗项 | 月度能耗 (kWh) | 日均能耗 (kWh) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷机用电量 | 50,144.53 | 1,671.48 | 27.05% |
| 2 | 冷冻水泵用电量 | 34,416.27 | 1,147.21 | 18.57% |
| 3 | 冷却水泵用电量 | 34,930.25 | 1,164.34 | 18.85% |
| 4 | 净化空调箱用电量 | 42,726.50 | 1,424.22 | 23.05% |
|  | 合计 | 162,217.55 | 5,407.25 | 87.52% |

注：空调系统总用电量与四个子系统之和存在差额23,131.32 kWh，系其他空调末端设备（如风机盘管、新风机组等）未纳入直接计量的统计差异。

3.1.1 冷机用电量

冷机用电量月度能耗50,144.53 kWh，占空调系统的27.05%，日均1,671.48 kWh。冷机是空调系统的核心制冷设备。

冷机子项能耗：

| 序号 | 子项名称 | 月度能耗 (kWh) | 日均能耗 (kWh) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机1用电 | 50,026.92 | 1,667.56 | 99.77% |
| 2 | 离心机2用电 | 23.07 | 0.77 | 0.05% |
| 3 | 新大楼螺杆机电 | 14.25 | 0.48 | 0.03% |
|  | 合计 | 50,064.24 | 1,668.81 | 99.84% |

离心机1是绝对主力，贡献了冷机用电的99.77%。离心机2和新大楼螺杆机几乎处于停运状态。冷机用电主要集中在工作日，周末（如6月6-7日、13-14日）有明显下降。

3.1.2 冷冻水泵用电量

冷冻水泵用电量月度能耗34,416.27 kWh，占空调系统的18.57%，日均1,147.21 kWh。

冷冻水泵子项能耗：

| 序号 | 子项名称 | 月度能耗 (kWh) | 日均能耗 (kWh) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水泵1用电 | 24.14 | 0.80 | 0.07% |
| 2 | 冷冻水泵2用电 | 20.46 | 0.68 | 0.06% |
| 3 | 冷冻水泵3用电 | 34,275.36 | 1,142.51 | 99.59% |
| 4 | 冷冻水泵4用电 | 12.08 | 0.40 | 0.04% |
| 5 | 冷冻水泵5用电 | 8.49 | 0.28 | 0.02% |
|  | 合计 | 34,340.53 | 1,144.68 | 99.78% |

冷冻水泵3是主要运行泵，占冷冻水泵总用电的99.59%。其余水泵基本处于备用或低负荷状态。6月28-29日冷冻水泵3出现短暂降负荷（1,388.00 kWh→1,591.19 kWh），整体运行平稳。

3.1.3 冷却水泵用电量

冷却水泵用电量月度能耗34,930.25 kWh，占空调系统的18.85%，日均1,164.34 kWh。

冷却水泵子项能耗：

| 序号 | 子项名称 | 月度能耗 (kWh) | 日均能耗 (kWh) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水泵1用电 | 17,517.78 | 583.93 | 50.16% |
| 2 | 冷却水泵2用电 | 5,601.44 | 186.71 | 16.04% |
| 3 | 冷却水泵3用电 | 8,545.29 | 284.84 | 24.46% |
| 4 | 冷却水泵4用电 | 2,300.64 | 76.69 | 6.59% |
| 5 | 冷却水泵5用电 | 564.46 | 18.82 | 1.62% |
|  | 合计 | 34,529.61 | 1,150.99 | 98.85% |

冷却水泵1和冷却水泵3合计占冷却水泵总用电的74.62%。冷却水泵运行模式为多泵组合运行，负荷分布较为均匀。

3.1.4 净化空调箱用电量

净化空调箱用电量月度能耗42,726.50 kWh，占空调系统的23.05%，日均1,424.22 kWh。

净化空调箱子项能耗：

| 序号 | 子项名称 | 月度能耗 (kWh) | 日均能耗 (kWh) | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室电 | 8,880.00 | 296.00 | 20.78% |
| 2 | 生殖中心电 | 50,720.80 | 1,690.69 | 118.71% |
| 3 | 静配中心电 | 148.62 | 4.95 | 0.35% |
| 4 | 介入治疗科电 | 16.09 | 0.54 | 0.04% |
| 5 | 重症医学一室电 | 503.58 | 16.79 | 1.18% |
| 6 | 重症医学三室电 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 肠外电 | 3,239.01 | 107.97 | 7.58% |
| 8 | 消毒供应中心电 | 1,444.80 | 48.16 | 3.38% |
| 9 | 3号楼层流病房电 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
|  | 合计 | 64,952.90 | 2,165.10 | 152.02% |

注：净化空调箱各子项之和（64,952.90 kWh）超过净化空调箱总用电量（42,726.50 kWh），手术室电和生殖中心电在6月28-29日出现大幅增长（手术室分别达2,280和6,360 kWh），推测该两项包含独立空调设备用电，统计口径与净化空调箱总表存在交叉。

3.2 各科室用电量

各科室用电量本月全部为0.00 kWh，该计量回路在本报告期内未采集到有效数据。各科室包括北楼6-15楼病区、南楼6-11楼病区、食堂、门诊、药房、放射科、超声科、检验科、病理科、手术室、ICU等共计100余个二级子项。建议检查该计量回路的数据采集状态。

3.3 其他用电

其他用电月度能耗2,698,556.88 kWh，占全院总用电量的92.27%，日均89,951.90 kWh。该分项包含了未通过独立计量回路细分的各类用电（照明插座、动力设备、特殊专项等），是全院的绝对主导用电项。由于该分项缺乏进一步细分数据，无法进行深入的子项分析。

建议：后续对”其他用电”进行更精细的分项计量拆分，以便更精准地识别能耗热点和节能潜力。

报告结束

注：本报告数据来源于医院能源管理系统独立计量回路，各统计项为独立计量值，直接计量值与分项之和可能存在差异。6月30日数据因月末统计截断导致偏低，分析时请关注此异常。